Приложение № 6

к Программе

1. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2020 года. Нормальная схема

2. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная. Для ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПСВ Яранск, ПС Трехречье и ПС Нолинск

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло. Уровни напряжения снижены, но выше уставок АОСН ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Арбаж и ПС 220 кВ Лебяжье.

3. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования не произошло, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло. Для увеличения уровней напряжения включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск, дополнительно перенесена точка раздела. ПС 110 кВ Уржум, ПС 110 кВ Петровское и ПС 110 кВ Ветошкино с суммарной нагрузкой 4,5 МВт питаются от Марийской энергосистемы.

4. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для ремонтного режима включены по одной БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло. Уровни напряжения снижены на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Арбаж и ПС 220 кВ Лебяжье.

5. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны. Для повышения уровней напряжения включены по две БСК 10 кВ на ПС 110 кВ Яранск, ПС 110 кВ Трехречье и ПС 110 кВ Нолинск

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

6. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2020 года. Нормальная схема

7. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло. Уровни напряжения минимально снижены до 108 кВ.

8. ПС 110 кВ Трехречье. Зимний минимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

9. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2020 года. Нормальная схема

10. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

11. ПС 110 кВ Трехречье. Летний максимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

12. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2020 года. Нормальная схема

13. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Утиная

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

14. ПС 110 кВ Трехречье. Летний минимум 2020 года. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Лебяжье в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Суна – Кырчаны

Примечание. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения не произошло.

_______________