Приложение № 8

к Программе

1. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Нормальная схема.

2. Зимний максимум 2023 год

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

3. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110кВ Котельнич – Юрьево с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

4. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. По ВЛ 110 кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино, загрузка 115,3%. Снижение уровней напряжения ниже 91 кВ,  в том числе на ПС 110 кВ Луза, Демьяново, но не ниже уставок АОСН.

5. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. По ВЛ 110 кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино, загрузка 107,8%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

6. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. По ВЛ 110кВ Мураши – Летка запитана дополнительная нагрузка (всего 20 МВт) энергосистемы Республики Коми. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

7. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. От Кировской энергосистемы питается нагрузка Нижегородской энергосистемы (всего 55 МВт). Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково в режиме ремонта ВЛ 220 кВ   Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ                         Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино загрузка 131,6%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

8. Зимний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Мурыгино – Кузнецы загрузка 109,1%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

9. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Нормальная схема.

10. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы отключен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

11. Летний максимум 2023 года

_

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

12. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

13. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, недопустимого снижения уровней напряжения нет.

14. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. От Кировской энергосистемы питается нагрузка Нижегородской энергосистемы (всего 55 МВт). Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ                         Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино загрузка 106,1%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

15. Летний  максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. БСК 110 кВ ПС 220 кВ Котельнич включена. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками загрузка 112%. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

16. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Мураши в режиме ремонта ВЛ 110 кВ Кировская ТЭЦ-4 – Мурыгино. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет, кроме ВЛ 110 кВ Котельнич – Юрьево с отпайками загрузка 116,9%, ВЛ 110 кВ Юрьево – Кузнецы загрузка 112,5%, ВЛ 110 кВ    Мурыгино – Кузнецы загрузка 100,4%. Снижение уровней напряжения ниже 91 кВ, но выше уставок АОСН.

17. Летний максимум 2023 года

Примечание. ПС 110 кВ Мурыгино введена. СВ 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецы включен. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Вятка – Котельнич в режиме ремонта ВЛ 220 кВ Киров – Марадыково. Превышения длительно допустимых токовых нагрузок ЛЭП и оборудования нет. Недопустимого снижения уровней напряжения нет.

_______________